许昌智能继电器股份有限公司

2025年度精密互感器

物资采购项目

技

术

规

范

书

招标文件

2025年02月

目  录

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	3

4　总则	3

5　技术参数和性能要求	4

6 试验	6

7　技术服务和售后服务	7

8　报价表	7

# 1　范围

本部分规定了精密互感器包括微型电流互感器和电压互感器招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于精密互感器的招标。

# 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB1208 《电流互感器》

GB1207 《电压互感器》

DL/T 725 《电力用电流互感器使用技术规范》

GB/T 20840.2 《互感器 第 2 部分：电流互感器的补充技术要求》

GB/T 20840.3 《互感器 第 3 部分：电磁式电压互感器的补充技术要求》

GB/T 50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》

# 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

招标人　bidder

提出招标项目，进行招标的法人或其他组织。

3.2

投标人　tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3

卖方（供方） seller (supplier)

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

3.4

买方（需方） buyer (purchaser)

购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

# 4　总则

4.1　一般规定

4.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4.1.2　投标人应仔细阅读本标准（包括本标准通用和相关专用技术规范）的全部条款。

4.1.3　本部分提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准的条文，投标人应提供符合本部分引用标准的最新版本标准和本部分技术要求的全新产品。

4.1.4　如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本部分的要求。如有与本部分要求不一致的地方，应逐项在技术差异表中列出。

4.1.5　本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4.1.6　本部分中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

4.1.7　本部分中各条款如与专用部分有冲突，以专用部分为准。

4.2　投标人应提供的资格文件

投标人应提供下列资格文件：

- 投标人或制造商投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

- 投标人具有生产精密互感器的合法许可。

c）	投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO 9001系列的认证书。

d）	投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

e）	投标人应具备独立完成产品设计、生产、安装调试及售后服务的能力。

f）投标产品必须是全新且未使用过的，在正常使用情况下，应能稳定运行，满足技术参数和性能要求

4.3　适用范围

4.3.1　本部分的适用于采购用于继电保护装置和多功能仪表的精密互感器，具体规格包括 5A/2.5mA、2mA/2mA、100A/7.07V、5A/3.53V、120V/7.07V。

4.3.2　中标人不应晚于签约后3　天内，向招标人提出一个详尽的生产进度计划表，包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等详情，以确定每部分工作及其进度。生产进度计划见表1。

4.3.3　工作进度如有延误，投标人应及时向招标人说明原因、后果及采取的补救措施等。

4.4　对试验报告的要求

投标人应提供具体投标系列所对应的资质文件：

a）	互感器的型式试验报告和出厂试验报告。

b）	当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

4.5　标准

必须严格遵循 GB 1208 - 2016《电流互感器》和 GB 1207 - 2017《电压互感器》标准中适用于内部安装互感器的相关条款。这些标准规定了互感器的基本设计原则、制造工艺要求以及性能测试方法，确保产品符合行业规范，保障质量的稳定性与可靠性。

4.6　投标人应提交的技术参数和信息

a）	技术参数特性表、技术偏差表及相关技术资料。

b）	投标产品的特性参数和特点。

4.7　备品备件要求​

a）种类与数量：投标方应根据不同规格互感器，提供一定数量的易损备品备件。​

b）质量保证：备品备件质量应与互感器本体质量一致，遵循相同的技术标准和生产工艺。投标方需提供备品备件的质量证明文件，确保其在正常贮存和使用条件下，性能稳定可靠，无质量缺陷。​

c）标识与包装：备品备件应进行清晰标识，注明适用的互感器规格、型号、名称等信息。采用独立包装，包装材料应具备良好的防护性能，防止在运输和贮存过程中受到损坏。

# 5　技术参数和性能要求

5.1　使用环境

a）	海拔高度：≤2000m。

b）	环境温度：-40℃～+85℃。

c）	年平均温度：25℃。

d）	最大日温差：15℃。

e）	空气相对湿度：日平均相对湿度≤95%，月平均相对湿度≤90%。

5.2　通用要求

5.2.1电磁兼容性：互感器应具备良好的电磁兼容性，能承受 GB/T 17626 标准中规定的静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验等，在试验过程中和试验后，互感器的测量性能应不受影响。例如，在静电放电抗扰度试验中，按照规定的放电等级进行放电后，互感器的测量误差仍应符合准确级次要求。​

5.2.2抗电磁干扰能力：在实际运行环境中，互感器应能有效抵抗周围电气设备产生的电磁干扰，确保测量信号的准确性和稳定性。在强电磁干扰环境下，互感器的输出信号不应出现明显波动或失真，保证保护装置和多功能仪表能够接收到可靠的测量信号。

5.2.3环保符合RoHS环保要求。

5.2.4寿命：互感器的设计寿命应不少于 10 年，在正常使用和维护条件下，应能长期稳定运行，保证测量性能的可靠性。在 10 年的使用期限内，互感器的各项技术参数应始终满足本技术要求的规定。​

5.2.5稳定性：互感器在长期运行过程中，其性能应保持稳定，测量误差不应随时间发生明显变化。例如，在运行 5 年后，互感器的准确级次仍应满足初始设计要求，确保保护装置和多功能仪表的长期可靠运行。

5.3　产品类型

1）5A/2.5mA 电流互感器：额定一次电流为 5A，额定二次电流为 2.5mA。​

4）2mA/2mA 电流型电压互感器：额定一次电流和二次电流均为 2mA。

3）100A/7.07V 电压输出型电流变换器：额定一次电流为 100A，二次输出电压为 7.07V。

4）5A/3.53V 电压输出型电流变换器：额定一次电流为 5A，二次输出电压为 3.53V​

5）120V/7.07V 电压互感器：额定一次电压为 120V，额定二次电压为 7.07V。

5.4  技术要求

| 名称 | 规格 | 过载 | 精度等级 | 功率消耗（VA) | 工作频率 | 角差 （分） | 负载电阻 | 工频耐压（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流互感器 | 5A/2.5mA | 20倍过载 5S不损坏 | 0.2 | ≤0.5 | 50Hz | ≤10 | ≤80欧 | ≥3000 |
| 电流型电压互感器 | 2mA/2mA | 5倍长期工作 | 0.2 | ≤0.5 | 50Hz | ≤15 | ≤200欧（保护） ≤50欧（表） | ≥3000 |
| 电压型电流互感器 | 100A/7.07V | 20倍过载 1 秒不损坏 | 0.2 | ≤0.5 | 50Hz | ≤10 | ＞100 千欧 | ≥3000 |
| 电压型电流互感器 | 5A/3.53V | 2倍长期工作 | 0.2 | ≤0.5 | 50Hz | ≤5 | ＞100 千欧 | ≥3000 |
| 电压互感器 | 120V/7.07V | 1.2倍长期工作 | 0.2 | ≤0.5 | 50Hz | ≤10 | ＞5 千欧 | ≥3000 |

5.5外观结构

商标清晰准确；电流规格、标注正确无误；互感器表面无明显不洁物；规格、颜色、位置等均与图纸相符。

5.6　标志、包装、运输、贮存及铭牌

5.6.1标志

产品外壳明显位置应标注产品型号、规格、生产厂家、出厂编号、生产日期等信息。。

包装：采用合适的包装材料和方式，确保产品在运输过程中不受损坏，包装内应附带产品合格证、使用说明书等文件。​

运输：运输过程中应采取防护措施，防止碰撞、受潮等，运输方式应符合相关规定。​

贮存：产品应贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库内，贮存温度和湿度符合产品要求。​

铭牌：铭牌应清晰标注产品的主要技术参数，如额定一次电流 / 电压、额定二次电流 / 电压、准确级、额定负荷等。

# 6 试验

6.1绝缘强度

(1) 工频绝缘强度

一次绕组与二次绕组间3kV历时2min 或4kV历时1min的试验电压，无击穿或闪络现象，确保在高电压冲击下的绝缘可靠性。​

(2) 匝间绝缘强度

将二次线圈开路，一次线圈通以额定频率的额定电流并维持一分钟，互感器内匝间绝缘无损坏。

6.2绝缘电阻​

一次绕组对二次绕组及地之间的绝缘电阻应不低于 500MΩ/500vdc，以有效阻止电流泄漏，保障设备的正常运行与测量准确性。​

6.3耐受冲击电压​

互感器应能承受 5000V（1.2/50μs标准雷电波）的冲击试验，试验后互感器不应出现绝缘损坏、性能劣化等现象，确保在雷电等冲击电压环境下仍能可靠运行。

6.3过载能力​

互感器应能满足参数妖气，且不发生损坏或明显的性能变化。​

6.4　出厂试验

6.4.1　每一个产品在出厂时都应进行出厂试验，均应按相应的标准通过出厂试验。

6.4.2绝缘电阻测试：使用规定的绝缘电阻测试仪器，测量互感器一次绕组对二次绕组及地、二次绕组对地的绝缘电阻，绝缘电阻值符合相关标准要求。​

6.4.3工频耐压试验：对互感器一次绕组和二次绕组施加规定的工频试验电压，持续时间 1min，无击穿、闪络现象。​

6.4.4变比测试：运用高精度的变比测试仪器，测量互感器的实际变比，与额定变比的误差在规定范围内。​

6.4.5相位差和比值差测试：在额定频率、额定负荷下，测试互感器的相位差和比值差，满足技术要求。

6.5　抽检试验

6.4.1招标人有权对中标产品进行抽检，抽检比例不低于 10%。​

6.4.2抽检项目涵盖绝缘电阻测试、工频耐压试验、变比测试、相位差和比值差测试等，抽检结果符合产品标准和本招标文件要求。​

6.4.3若抽检不合格，招标人有权要求投标人对整批产品进行整改或退换货，由此产生的费用由投标人承担。

# 7　技术服务和售后服务

7.1　技术服务

7.2.1　投标人应指派有经验的工程师，对合同设备的使用、试验等进行技术指导。指导人员应具备专业知识和丰富经验，能及时解决使用过程中出现的问题。

7.2.2　若因技术更新或产品改进，投标人应及时通知用户，并提供相应的技术升级方案和支持。

7.2　售后服务

7.2.1　保修期内产品出现不符合功能和技术指标要求的，供方应负责无偿修理或更换；保修期外供方更换损坏的设备，按成本收取维修费用。

7.2.2　保修外重大缺陷，供方应负责及时无偿修理或更换。

7.2.3　出现异常、设备缺陷、元件损坏,现场无法处理时，供方接到买方通知后，应在4小时内响应，并立即派出工程技术人员在48小时内到达现场进行处理。

7.2.4　投标方应提供长期的技术支持服务，包括但不限于技术咨询、远程诊断、现场培训等。定期回访采购方，了解产品使用情况，及时解决可能出现的问题。

# 8　报价表

投标人应严格按要求进行报价文件的制作。所有报价表单独密封。

| 报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品技术描述 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 生产厂家 | 其他说明 |
| 1 | 电流互感器 | 5A/2.5mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 电流型电压互感器 | 2mA/2mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 电压型电流互感器 | 100A/7.07V | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 电压型电流互感器 | 5A/3.53V | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 电压互感器 | 120V/7.07V | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、投标单位需严格按照此格式进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、投标人需要根据表格容量进行报价，单个产品合计价格须与报价汇总表单价保持一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本招标为年度框架招标，本报价仅列出常用型号，用户报价时需提供产品样本及价格表，如采购时产生不在本报价型号的产品型号，则产品单价将按对应中标金额与面价表比例进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |